## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
416 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП227 | 6 (6.3) | 09,20 2021.11.02 | 16,55 2021.11.02 | П | 7.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП227(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 152.7 |  |  |  |  | 1
417 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП36А | 6 (6.3) | 13,00 2021.11.03 | 15,40 2021.11.03 | П | 2.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП36А(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Детская городская больница № 25" | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
418 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП36А пр. 15 | 6 (6.3) | 09,20 2021.11.11 | 11,43 2021.11.11 | П | 2.383 | ТП 6 (6.3) кВ ТП36А(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Детская городская больница № 25" | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
419 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП232 | 6 (6.3) | 09,50 2021.11.11 | 17,00 2021.11.11 | П | 7.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП232(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 187.8 |  |  |  |  | 1
420 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.3011 | 6 (6.3) | 16,20 2021.11.12 | 22,55 2021.11.12 | В | 6.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101 МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 1167 | 0 | 2 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 0.934 |  | 01-11/21 от 12.11.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
421 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП169 | 0.38 | 15,10 2021.11.13 | 23,05 2021.11.13 | В | 7.92 | ТП 0.38 кВ ТП169-9(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4 |  | 02-11/21 от 13.11.2021 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
422 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП285 | 6 (6.3) | 13,20 2021.11.17 | 17,50 2021.11.17 | П | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП285 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 34 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 345 |  |  |  |  | 1
423 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП315 сш2 | 6 (6.3) | 10,05 2021.11.18 | 11,40 2021.11.18 | П | 1.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП315 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 309 |  |  |  |  | 1
424 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.605, ф.615, ф.611, ф.617 на ПС "Водозабор" сш1 | 6 (6.3) | 11,00 2021.11.20 | 11,09 2021.11.20 | В | 0.15 | ТП 6 (6.3) кВ ТП137(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП206(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП207(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП208(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП222(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП223(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП224(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП225(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП226(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП227а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП71(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП263(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП312(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП313(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП253(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП254(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП85(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП250(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП261(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП90а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП90(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 55, МОУ средняя общеобразовательная школа № 37, МОУ средняя общеобразовательная школа № 105, детский комбинат № 1, детский комбинат № 109, ОАО "Нижегородский водоканал"ИБ-10, детский комбинат № 118, | 145 | 0 | 7 | 138 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 3902.4 |  | 03-11/21 от 20.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
425 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.605, ф.615, ф.611, ф.617 на ПС "Водозабор" сш1 | 6 (6.3) | 11,00 2021.11.20 | 11,30 2021.11.20 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП246(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП245(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП243(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП244(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП275(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП276(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП272(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП271(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП366(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 12 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1845 |  | 03-11/21 от 20.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
426 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.605, ф.615, ф.611, ф.617 на ПС "Водозабор" сш1 | 6 (6.3) | 11,00 2021.11.20 | 12,10 2021.11.20 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП209(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП191(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 55, детский комбинат № 54, детский комбинат № 71 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 242.5 |  | 03-11/21 от 20.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
427 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.605, ф.615, ф.611, ф.617 на ПС "Водозабор" сш1 | 6 (6.3) | 11,00 2021.11.20 | 12,26 2021.11.20 | В | 1.43 | ТП 6 (6.3) кВ ТП187а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП277(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП233(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП270(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 162, детский комбинат № 7 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 596 |  | 03-11/21 от 20.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
428 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП309 пр. 4, 8 | 6 (6.3) | 09,15 2021.11.21 | 11,20 2021.11.21 | П | 2.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП309(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 128, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" ОУС-10, детский комбинат № 429, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 212 |  |  |  |  | 1
429 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП112А сш2 | 6 (6.3) | 09,15 2021.11.23 | 11,00 2021.11.23 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП112А(Все ЛЭП ТП) |  | котельная Больницы № 23, ГОиЧС ПЧ № 46 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
430 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 126 | 0.38 | 17,10 2021.11.25 | 17,13 2021.11.25 | В | 0.05 | ТП 0.38 кВ ТП 126-3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45.7 |  | 04-11/21 от 25.11.2021 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
431 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.т2 РП 28 | 6 (6.3) | 20,50 2021.11.25 | 21,25 2021.11.25 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП360(2СШ)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП77(Все ЛЭП ТП) |  |  | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 349.84 |  | 05-11/21 от 25.11.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
432 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.т2 РП 28 | 6 (6.3) | 20,50 2021.11.25 | 22,02 2021.11.25 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП360(2СШ)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП77(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2883(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 |  | 05-11/21 от 25.11.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
433 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП363 | 0.38 | 17,28 2021.11.26 | 17,31 2021.11.26 | В | 0.05 | ТП 0.38 кВ ТП363-3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.08 |  | 06-11/21 от 26.11.2021 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
434 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП198 пр. 2 | 6 (6.3) | 10,50 2021.11.29 | 15,45 2021.11.29 | П | 4.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 198 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 341 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 152.2 |  |  |  |  | 1
435 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.150 в РП15 | 6 (6.3) | 16,50 2021.11.30 | 19,00 2021.11.30 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 132(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 132а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131а(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37", Котельная больницы № 37 | 770 | 0 | 3 | 767 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 803.58 |  | 07-11/21 от 30.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
436 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.150 в РП15 | 6 (6.3) | 16,50 2021.11.30 | 21,35 2021.11.30 | В | 4.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 133а(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 289 | 0 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 199.76 |  | 07-11/21 от 30.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь