## Лист1
Фактические значения показателей надёжности и и энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО "ЭСК" за 2016год
Приложение 1
Наменование объекта теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчеслении | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Мощность источника тепловой энергии | Материальная характеристика тепловой сети | Установленный удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источникову тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источникову тепловой энергии | Установленная величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым путям | Фактическая величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым путям
| шт/км | км | шт/Гкал/час | Гкал/час | м2 | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | Гкал | Гкал
Котельная больницы №26, ул,Гнилицкая д.105 | 0 | 0.035 | 0 | 1.129 | 3.99 | 155.6 | 170.594 | 15.7578 | 11.3276
Котельная больницы №37, линия 13-я | 0 |  | 0 | 0.048 |  | 181.4 | 160.0042 | 7.5533 | 4.0981
Котельная ул.Архитектурная, 2 б | 0 | 1.98 | 0 | 8.79 | 1307.1 | 166.5 | 182.9671 | 618.4949 | 1834.6653
Котельная ул.Херсонская, 16а | 0 | 0.848 | 0 | 6.02 | 268.2 | 178.8 | 182.9798 | 746.3915 | 846.4774
Котельная РЭБ флота, ул.Правдинская, д. 27 | 0 | 2.102 | 0 | 4.48 | 1374.32 | 159.6 | 179.6975 | 369.277 | 497.3409
Котельная МЛПУ "Инфек.больница № 23", пр.Ильича, 54 | 0 | 1.093 | 0 | 1.03 | 194.59 | 202.2 | 184.4143 | 80.6222 | 86.9852
ИТОГО: | 0 | 6.058 | 0 | 21.497 | 3148.2 | 170.1 | 176.78 | 1838.0967 | 3280.8945
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 №452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340"
1. Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации, рассчитывается по формуле:
,
где:
Nn сети от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. В случае если в разных точках сети одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;
L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров.
Р n сети от =0/6,058=0
2. Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации, рассчитывается по формуле:
,
где:
N n ист от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.
В случае если в разных точках одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;
M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.
Р n ист от =0/21,497=0
36. Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.
37. Фактическое значение показателя величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год), теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.
3. Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети , рассчитывается по формуле:
,
где:
Q техн.пот. - величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн;
М пкв - материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.
П тп = 3280,89/3148,2 = 1,042
Начальник ЦРК | [8 empty] | А.С. Королёв
Ведущий экономист | [8 empty] | К.А. Сафьянова

## Лист2
Фактические значения показателей надёжности и и энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО "ЭСК" за 2016год
Приложение 2
Наменование объекта теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчеслении | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Мощность источника тепловой энергии
| шт/км | км | шт/Гкал/час | Гкал/час
Котельная больницы №26, ул,Гнилицкая д.105 | 0 | 0.035 | 0 | 1.129
Котельная больницы №37, линия 13-я | 0 |  | 0 | 0.048
Котельная ул.Архитектурная, 2 б | 0 | 1.98 | 0 | 8.79
Котельная ул.Херсонская, 16а | 0 | 0.848 | 0 | 6.02
Котельная РЭБ флота, ул.Правдинская, д. 27 | 0 | 2.102 | 0 | 4.48
Котельная МЛПУ "Инфек.больница № 23", пр.Ильича, 54 | 0 |  | 0 | 1.03
ИТОГО: |  | 4.965 |  | 21.497
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 №452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340"
Фактическое значение показателя надежности объектов
теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой
энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности
источника тепловой энергии теплоснабжающей организации,
рассчитывается по формуле:
P = N / M,
n ист от n ист от
где:
N - количество прекращений подачи тепловой энергии,
n ист от
зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон
договора, причиной которых явились технологические нарушения на
источниках тепловой энергии. В случае если у организации
установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при
определении фактического количества прекращений подачи тепловой
энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.
В случае если в разных точках одновременно были зафиксированы
несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии,
теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей
организацией как одно прекращение при условии, что такие точки
находятся в одной системе теплоснабжения;
М - суммарная располагаемая мощность источников тепловой
энергии, Гкал/час.
36. Фактическое значение показателя энергетической
эффективности, определяемого удельным расходом топлива на
производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с
порядком определения нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию
государственной политики в сфере топливно-энергетического
комплекса.
37. Фактическое значение показателя величины технологических
потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год), теплоносителя
(тонн/год) по тепловым сетям рассчитывается в соответствии с
порядком определения нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию
государственной политики в сфере топливно-энергетического
комплекса.
38. Фактическое значение показателя энергетической
эффективности объектов теплоснабжения, определяемого отношением
величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к
материальной характеристике тепловой сети (П ), рассчитывается по
тп
формуле:
П = Q / M ,
тп техн.пот пкв
где:
Q - величина технологических потерь при передаче
техн.пот
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн;
М - материальная характеристика тепловой сети (по видам
пкв
теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы
произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных
участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров).
Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров)
включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.