## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
126 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП 15 Ф 642 | 6 (6.3) | 02,50 2020.05.04 | 03,50 2020.05.04 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ 158(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 239(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 67(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 367(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 89(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 298(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 292(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 292А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 7(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 (ВНС-15), детский комбинат № 95 | 47 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1553.2 |  | 001-05/20 от 06.05.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
127 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | ф.611 на ПС Спутник | 6 (6.3) | 10,00 2020.05.07 | 10,35 2020.05.07 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП169 сш1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 221 |  | 006-05/20 от 08.05.2020 | 3.4.9.1 |  | 0
128 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ВЛ | ВЛ-6кВ ф11 ПР2 | 6 (6.3) | 09,12 2020.05.08 | 17,08 2020.05.08 | П | 7.933 | ВЛ-6кВ ф11 ПР2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
129 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | КВЛ | УСЛ-3015 ВЛ-6кВ Ф3011 РП30 | 6 (6.3) | 12,10 2020.05.13 | 12,45 2020.05.13 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 011-05/20 от 15.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
130 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | УСЛ 3015 РП 30 Ф 3011 | 6 (6.3) | 13,10 2020.05.14 | 13,25 2020.05.14 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ 501(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 126а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 2471П(Все ЛЭП ТП) |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 390 |  | 003-05/20 от 15.05.2020 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
131 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП81 | 0.38 | 09,30 2020.05.15 | 18,45 2020.05.15 | П | 9.25 | ТП81 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
132 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП56 | 6 (6.3) | 13,45 2020.05.15 | 16,10 2020.05.15 | П | 2.416 | ТП56 |  | Управление образования администрации Автозаводского района Детский дом № 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76.78 |  |  |  |  | 1
133 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП23 | 0.38 | 14,30 2020.05.15 | 15,20 2020.05.15 | П | 0.833 | ТП23 сш2 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 392 |  |  |  |  | 1
134 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП170 | 0.38 | 10,15 2020.05.17 | 11,40 2020.05.17 | П | 1.416 | ТП170 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
135 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП103 | 6 (6.3) | 09,37 2020.05.18 | 15,34 2020.05.18 | П | 5.95 | ТП103 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 191 |  |  |  |  | 1
136 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП78 | 0.38 | 13,25 2020.05.18 | 13,45 2020.05.18 | П | 0.333 | ТП78 |  | МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 106.3 |  |  |  |  | 1
137 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП391 | 0.38 | 09,23 2020.05.19 | 14,50 2020.05.19 | П | 5.45 | ТП391 сш2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 174.5 |  |  |  |  | 1
138 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП104 | 6 (6.3) | 10,00 2020.05.19 | 15,58 2020.05.19 | П | 5.966 | ТП104 |  |  | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
139 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП119 | 0.38 | 10,23 2020.05.19 | 15,52 2020.05.19 | П | 5.483 | ТП119 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34.98 |  |  |  |  | 1
140 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | УСЛ 3015 РП 30 Ф 3011 | 6 (6.3) | 20,20 2020.05.19 | 20,48 2020.05.19 | В | 0.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП) |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 390 |  | 005-05/20 от 21.05.2020 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
141 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП105 | 6 (6.3) | 09,00 2020.05.20 | 16,05 2020.05.20 | П | 7.083 | ТП105 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.9 |  |  |  |  | 1
142 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП106А | 6 (6.3) | 09,00 2020.05.21 | 15,30 2020.05.21 | П | 6.5 | ТП106А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
143 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП112А, ТП112Б | 6 (6.3) | 09,55 2020.05.22 | 17,15 2020.05.22 | П | 7.333 | ТП112А, ТП112Б |  | Котельная больницы №23, ГОиЧС ПЧ №46 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 202 |  |  |  |  | 1
144 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.162 РП 16 | 6 (6.3) | 06,55 2020.05.23 | 07,35 2020.05.23 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП392 СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-24 (ВНС-24),ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 205 |  | 009-05/20 от 25.05.2020 | 3.4.9.3 |  | 0
145 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.142 в РП14 | 6 (6.3) | 17,30 2020.05.23 | 18,02 2020.05.23 | В | 0.53 | ТП 6 (6.3) кВ ТП239(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП70(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП367(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП125(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12),ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 652 |  | 010-05/20 от 25.05.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
146 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф112 РП6 | 6 (6.3) | 21,40 2020.05.24 | 22,20 2020.05.24 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП185(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП186(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП194(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП195(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП197(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП206(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП207(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП208(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП137(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП100(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП138(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП139(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП267(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП172(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП165(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 | 616 | 0 | 1 | 615 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 2387 |  | 002-05/20 от 26.05.2020 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
147 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП120 | 6 (6.3) | 09,30 2020.05.25 | 16,30 2020.05.25 | П | 7 | ТП120 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158.8 |  |  |  |  | 1
148 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП210 | 0.38 | 09,35 2020.05.25 | 15,26 2020.05.25 | П | 5.85 | ТП210 |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 179, детский комбинат № 63 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 166.5 |  |  |  |  | 1
149 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП141 | 0.38 | 14,45 2020.05.25 | 15,40 2020.05.25 | П | 0.916 | ТП141 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 86.24 |  |  |  |  | 1
150 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП128 | 6 (6.3) | 09,50 2020.05.26 | 15,08 2020.05.26 | П | 5.3 | ТП128 сш1 |  | МЛПУ "Городская больница №13", Кардиохирургический центр, ОАО "Нижегородский водоканал"КНС-23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 315.33 |  |  |  |  | 1
151 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП128 | 6 (6.3) | 10,10 2020.05.27 | 17,25 2020.05.27 | П | 7.25 | ТП128 сш2 |  | МЛПУ "Городская больница №13", Кардиохирургический центр, ОАО "Нижегородский водоканал"КНС-23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 157.67 |  |  |  |  | 1
152 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП121 | 0.38 | 14,55 2020.05.27 | 15,17 2020.05.27 | П | 0.366 | ТП121РУ 0,4 кВ пр.6 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30.8 |  |  |  |  | 1
153 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1512 РП 15 | 6 (6.3) | 16,08 2020.05.27 | 16,30 2020.05.27 | В | 0.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП153(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП154(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП160(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП7 СШ2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 42, детский комбинат № 99, детский комбинат № 36,детский комбинат № 103, МОУ средняя общеобразовательная школа № 72 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 354 |  | 007-05/20 от 29.05.2020 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
154 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.193 в РП19 | 6 (6.3) | 17,36 2020.05.27 | 18,20 2020.05.27 | В | 0.73 | ТП 6 (6.3) кВ ТП339 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП340СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3071(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3031(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117,МОУ средняя общеобразовательная школа № 124 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 245 |  | 008-05/20 от 29.05.2020 | 3.4.8.5 |  | 0
155 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП119Б | 6 (6.3) | 09,25 2020.05.28 | 16,25 2020.05.28 | П | 7 | ТП119Б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.64 |  |  |  |  | 1
156 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП175 | 6 (6.3) | 09,00 2020.05.29 | 15,45 2020.05.29 | П | 6.75 | ТП175 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116.6 |  |  |  |  | 1
157 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП133, ТП133А | 10 (10.5) | 09,20 2020.05.29 | 19,00 2020.05.29 | П | 9.666 | ТП133, ТП133А |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 289 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 199.72 |  |  |  |  | 1
158 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП177 | 0.38 | 10,40 2020.05.29 | 15,20 2020.05.29 | П | 4.666 | ТП177 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91.7 |  |  |  |  | 1
159 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф624А, Ф624Б РП30 | 6 (6.3) | 12,28 2020.05.31 | 13,23 2020.05.31 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ 395(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 396(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 397(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 394(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 302А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 3542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 3541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 147А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 147В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 147Г(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29, ,ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-28 (ВНС-28), детский комбинат № 11 | 866 | 0 | 3 | 863 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 2085.92 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (в Нижегородской области) | 004-05/20 от 02.06.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь